Załącznik nr 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualnych w miejscowościach na terenie gminy Sułów

A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

w ilości 104 szt. wg. poniższych wymagań:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków działające w oparciu o proces biologiczny w drenażu rozsączającym wyposażone w poniższy sposób:

  - Zbiornik reakcyjny ścieków

Zbiornik reakcyjny (osadnik gnilny) prowadzący beztlenowy proces przeróbki ścieków bytowo – gospodarczych obejmujący wytworzenie osadu wstępnego mineralno-organicznego ulegającego rozkładowi beztlenowemu, wytworzenie gazu zawierającego dwutlenek węgla, amoniak, metan i siarkowodór oraz zapewniający wymagany przepisami czas  zatrzymania ścieków.

Zbiornik reakcyjny wykonany ma być jako pojemnik z tworzywa sztucznego i  
     	zawierać następujące wyposażenie:

- filtr właściwy walcowy element wykonany z tworzywa z otworami w dnie służący do zabezpieczenia drenażu przed osadami sedymentującymi, przykryty pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego dopasowaną ściśle do otworu nadstawki zbiornika i wyprowadzoną jako właz rewizyjny.

- Rurę dolotową wprowadzającą ścieki pod kożuch w reaktorze

- Rewizję - wyczystkę umożliwiającą usuwanie tłuszczów z rury wlotowej ścieków pod kożuch (lub inne alternatywne rozwiązanie)

Zbiornik ma być wyposażony w dwie komory reakcyjne oddzielone przegrodą zapewniającą pozostawanie osadów w pierwszej komorze. Każda z komór reakcyjnych ma posiadać oddzielny właz rewizyjny zapewniający  możliwość jej oczyszczenia w sposób nie naruszający warunków pracy drugiej komory.

Zbiornik ma posiadać atest na jego wytrzymałość mechaniczną zapewniającą  przykrycie  
      	gruntem rodzimy o wysokości jednego metra.

Zbiornik musi zapewniać możliwość zamontowania przedłużek włazów rewizyjnych

Przedmiot zamówienia obejmuje zbiorniki reakcyjne o następujących pojemnościach:

a)  	2000 litrów 		-	  79 szt

b)	3000 litrów		-	  13 szt

c)	4000 litrów		-	    1 szt

  - Studzienka rozdzielcza drenażu

Studzienka rozdzielcza wylotowa rozdzielcza średnicy min. 300 mm i wys. min. 1000 mm ma być  wykonana z  PE z uszczelnieniami do wylotów rurociągów drenażowych. Studzienka wyposażona ma być w otwory o średnicy 110 mm. w ilości min szt. 4 (1 wlotowy + 3 wylotowe). Studzienka ma posiadać pokrywę rewizyjną wyprowadzoną ponad teren oraz posiadać możliwość zastosowania przedłużek w zależności od głębokości jej posadowienia.

  - Rurociąg rozsączający ścieki

Rurociąg rozsączający ścieki ma być wykonany z rur PCV 110 mm lub PE  z wywierconymi otworami o średnicy 8 mm lub wykonanymi poprzecznymi nacięciami rozmieszczonymi wzdłużnie pod różnym kątem. Kąt ten wynosi dla pierwszej rury 45 stopni. Każda następna rura będzie posiadała kąt mniejszy o 15 min, a ostatnia będzie posiadała jedynie jedną szczelinę. Ni e dopuszcza się stosowania do drenażu rur karbowanych.

  - Drenaż kamienny

Drenaż kamienny ma być wykonany z kamienia okrągłego płukanego lub łamanego o frakcjach min. 16 mm do max. 40 mm. kamień stosowany do oczyszczalni nie może zawierać składników, które ulegają lasowaniu się pod wpływem ścieków. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kamienia zawierającego związki węglanu wapnia. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia Badań Laboratoryjnych stosowanego kamienia.

  - Geowłóknina

Drenaż kamienny ma być obłożony włókniną polipropylenową o szerokości min. 0,5 m i grubości 3mm o masie powierzchniowej min. 200 g/m2 w przypadku drenaży liniowych, oraz arkuszami geowłókniny w przypadku poletek drenujących

  - Rury wywiewne, napowietrzające drenaż

Rury wywiewne napowietrzające zamontowane mają być na  końcu każdego drenażu rozsączającego i wystawać ponad teren a wysokość ok. 30 - 50 cm. Rury wywiewne współpracują z wentylacją wysoką zamontowaną na budynku i zapewniają dopływ powietrza do procesów tlenowych w oczyszczalni. Wywiewki należy wykonać z PCV odpornego na promieniowanie ultrafioletowe.

  - Wentylacja wysoka

Wentylacja wysoka jest podstawowym elementem prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Zapewnia ona dostarczenie tlenu do procesów  oczyszczania oraz odprowadza produkty gazowe powstające w tym procesie. Wentylacja wysoka pracuje na zasadzie komina grawitacyjnego, który  stanowi swego rodzaju pompę zapewniającą pełną skuteczność napowietrzenia ścieków co gwarantuje zakładaną jakość ich oczyszczenia.

W trakcie realizacji oczyszczalni należy dokładnie sprawdzić prawidłowość wykonania  odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym i  wyprowadzić go ponad   dach   średnicą 110 mm. W przypadku gdy nie istnieje pion kanalizacyjny lub nie ma możliwości jego wyprowadzenia ponad dach należy wykonać odpowietrzenie zbiornika po ścianie zewnętrznej ponad okap dachu.

Wykonawca w ramach oferty powinien przewidzieć konieczność wykonania adaptacji istniejących w budynkach instalacji na potrzeby pracy oczyszczalni i zaproponować cenę ryczałtową .

  - Rozruch technologiczny oczyszczalni

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dokona rozruchu zamontowanej oczyszczalni.

W ramach rozruchu wykonawca dokona:

- sprawdzenia szczelności zamontowanej oczyszczalni

- dostarczenia zestawu rozruchowego bakterii

- przeszkolenia użytkownika

- przekazania instrukcji eksploatacji oczyszczalni

- spisania protokołu rozruchu i przekazania oczyszczalni do eksploatacji użytkownikowi

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

- Biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia systemu BCT-S – szt. 11

2.1.Reaktor biologiczny Biocompact BCT-S

Zastosowana technologia BCT – S / EG 4 opiera się na procesie niskoobciążonego osadu czynnego o przedłużonym czasie napowietrzania z biologicznym usuwaniem związków biogennych i wykorzystaniem filtracji ścieków na osadzie czynnym zawieszonym w strefie separacji. Zamawiający przewiduje zamontowanie 7 szt. oczyszczalni w tym systemie.

2.2 Dmuchawa napowietrzająca

Reaktor BCT-S wymaga napowietrzania przy pomocy dmuchawy. Dmuchawa napowietrzająca powinna być dostarczona w komplecie z oczyszczalnią. Montaż dmuchawy przewidziany jest w studzience zlokalizowane przy reaktorze.

2.3 Studzienka dmuchawy

Na potrzeby dmuchawy przewiduje się zamontowanie studzienki o średnicy min 1000 mm z pokrywą. Studzienka powinna być wykonana z PE i przystosowana do montażu dmuchawy oraz rurociągów napowietrzających

2.4 Drenaż rozsączający

Ścieki oczyszczone w ilości Qśr=0,6-1,0 m3/d odprowadzane będą do gruntu za pomocą studni chłonnej, poletka rozsączającego lub drenażu. Technologia wykonania drenażu jak w przypadku oczyszczalni drenażowych.

2.5 Zasilanie energetyczne

Przewiduje się zasilanie energetyczne urządzeń z wewnętrznej domowej instalacji elektrycznej. Zasilanie urządzeń należy wykonać kablem ziemnym. Szafki sterownicze należy zamontować na ścianie budynku lub na konstrukcji wsporczej w rejonie urządzeń. Wykonawca w ramach odbioru robót przedstawi protokoły pomiarowe montażu urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.6 Rozruch technologiczny

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dokona rozruchu technologicznego zamontowanej oczyszczalni. Rozruch należy wykonać w pierwszej fazie na wodzie czystej, a po dokonaniu pomiarów na ściekach. W trakcie rozruchu na ściekach Wykonawca dostarczy osad czynny do oczyszczalni, dokona sprawdzenia efektu ekologicznego na wytworzonym osadzie i dostarczy wyniki badań ścieków oczyszczonych.

W ramach rozruchu wykonawca dokona:

- sprawdzenia szczelności zamontowanej oczyszczalni

- pomiarów elektrycznych urządzeń

- przeszkolenia użytkownika

- przekazania instrukcji eksploatacji oczyszczalni

- spisania protokołu rozruchu i przekazania oczyszczalni do eksploatacji użytkownikowi

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

- Przepompownie ścieków

Zamawiający przewiduje wykonanie 16 szt. przepompowni przydomowych.

Konieczne do wykonania będą pompownie ścieków surowych i pompownie ścieków oczyszczonych:

- pompownia ścieków surowych

W przypadkach zbyt dużego zagłębienia wylotów sieci kanalizacyjnej z budynku do  
drenażu wynoszących powyżej 0,5 m należy zamontować przydomową pompownię ścieków.   
Pompownia ma być wykonana z PE lub PVC  o średnicy  600 – 1000 mm. Pompownia ma być  wyposażona w pompę  zapewniającą  niezawodną pracę na ściekach surowych.

- pompownia ścieków oczyszczonych

W przypadku konieczności zastosowania wyniesionego układu drenażowego spowodowanego zbyt wysokim poziomem wód gruntowych  należy przewidzieć zamontowanie pompowni ścieków oczyszczonych. Pompownia ścieków oczyszczonych wykonana ma być z PE lub PVC o średnicy 600 –1000 mm i wyposażona w pompę sterowaną rurkowym układem pływakowym.

- Rurociągi tłoczne ścieków

Przewiduje się wykonanie rurociągów tłocznych z rur PE 32- 40 zagłębionych poniżej strefy zamarzania. Dopuszcza się wykonanie rurociągów o mniejszym zagłębieniu w przypadku ich takiego posadowienia, że po wyłączeniu się pompy rurociąg odwodni się automatycznie do przepompowni.

- Zasilanie energetyczne przepompowni

Przewiduje się zasilanie energetyczne urządzeń z wewnętrznej domowej instalacji elektrycznej. Zasilanie urządzeń należy wykonać kablem ziemnym. Szafki sterownicze należy zamontować na ścianie budynku lub na konstrukcji wsporczej w rejonie urządzeń. Wykonawca w ramach odbioru robót przedstawi protokoły pomiarowe montażu urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B. Urządzenia i rozwiązania proponowane przez oferentów muszą spełniać warunki do    
     stosowania w budownictwie.

- Zamawiający wymaga aby stosowane przez oferentów materiały i rozwiązania spełniały wymogi norm jakościowych w kolejności:

  - Polskie i Europejskie Normy

  - Europejskie aprobaty techniczne

  - Wspólne specyfikacje techniczne

  - Normy międzynarodowe

  - Polskie aprobaty techniczne

  - Polskie specyfikacje techniczne

  - Polskie dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- Zamawiający będzie wymagał od oferentów oświadczeń o zgodności stosowanych materiałów i rozwiązań  z wymaganiami jak wyżej.

- Zamawiający będzie wymagał aby co najmniej na 30 dni przed zastosowaniem przez wykonawcę materiału lub rozwiązania uzyskał on akceptację zamawiającego na jego zastosowanie.

- W przypadku oczyszczalni i przepompowni zamawiający dopuszcza rozwiązania techniczne kompletowane bezpośrednio na budowie pod warunkiem, że zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania spełniają wymagania zawarte w p. B ppkt. 1