# Załącznik nr 11

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sułów

Sułów 63, 22-448 Sułów

Tel./fax. 084 682 62 02/ 084 682 62 27

NIP 922-29-42-581, Regon 950368598

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

„Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualnych w miejscowościach na terenie gminy Sułów”

# CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przydomowych oczyszczalni   ścieków   oraz   przyłączy   kanalizacji   sanitarnej   na   terenie   gminy  Sułów

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja	techniczna wykonania i odbioru robót stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z  wykonaniem  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  i  przyłączy kanalizacji sanitarnej.

1.4. Określenia podstawowe

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń służący do oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do gruntu.

Urządzenia (elementy) przydomowej oczyszczalni:

1.4.1.  Zbiornik reakcyjny -monolityczny zbiornik z PE służący do beztlenowej obróbki ścieków.

1.4.2.  Studzienka rozdzielcza - monolityczny element wykonany z PE i zamontowany na odpływie z osadnika służący do  równomiernego  rozdzielania  ścieków  do  poszczególnych nitek  drenażu.

1.4.3.  Drenaż  rozsączający  –  wykonany z rury  PVC  o  średnicy  110  z  boczną  perforacją lub nacięciami o  różnej głębokości, ułożony na złożu z kamienia służący do            uzupełniającego tlenowego oczyszczania biologicznego ścieków.

1.4.4.  Studzienka zamykająca– monolityczny zbiornik cylindryczny umożliwiający

okresową  kontrolę  prawidłowości  funkcjonowania  drenażu  i  drożności  przewodów 
rozprowadzających. Stanowi z dodatkowym grzybkiem napowietrzającym wentylację niską. Wentylacja niska możliwa jest poprzez wykonanie odpowietrzników na poszczególnych nitkach drenażu. 
1.4.5   Wentylacja  wysoka - odpowietrzenie  elementów  oczyszczalni  ścieków  poprzez  istniejący pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach lub wykonane przy  ścianie budynku  włączone w instalację  pomiędzy osadnikiem gnilnym, a  studzienką rozdzielczą.

1.4.6. Złoże   żwirowo-gruntowe	-   składa   się   z   warstwy   przykrywającej, warstwy rozsączającej  i  geowłókniny  –  służy  do  doczyszczenia ścieków w warunkach tlenowych.

1.4.7.  Przepompownia  ścieków  -  obiekt  budowlany  wyposażony w zespoły  pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków surowych i wstępnie oczyszczonych, dopuszcza się integralne połączenie zbiornika reakcyjnego i pompowni.

1.4.8. Przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  –  odcinek  rury  PVC  przeznaczony  do  połączenia wylotu instalacji kanalizacyjnej w budynku z oczyszczalnią.

1.4.9. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na przyłączu kanalizacji sanitarnej przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów oraz zmiany trasy

przyłącza.

1.4.10. Poletko rozsączające - układ rurociągów drenażowych ułożonych w jednym wykopie wypełnionym kamieniem drenażowych i przykrytym geowłókniną.

1.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, zgodnie  dyspozycją art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2.2. Oczyszczalnia ścieków:

w skład której wchodzą:

- zbiornik reakcyjny (osadnik gnilny) prowadzący beztlenowy proces przeróbki ścieków bytowo - gospodarczych, obejmujący wytworzenie osadu wstępnego mineralno-organicznego ulegającego rozkładowi beztlenowemu, wytworzenie gazu zawierającego dwutlenek węgla, amoniak, metan i siarkowodór oraz zapewniający wymagany przepisami czas zatrzymania ścieków,

- filtr zawiesin i cząstek trudno-opadających zabezpieczający prawidłową pracę  
drenażu, zabezpieczający go przed zamuleniem oraz przedostawaniem się do drenażu substancji tłuszczowych i tłuszczo-pochodnych mogących

powodować jego zamulanie się

- studzienka rozdzielcza z osadnikiem stabilizującym rozpływ ścieków, zapewniającym równomierny rozdział ścieków na poszczególne nitki             
drenażu oraz dodatkowo zabezpieczającym przed jego zamuleniem

- drenaż rozsączający ścieki oczyszczone gwarantujący prowadzenie tlenowej 	      części procesu oczyszczania ścieków w oparciu o rury drenażowe, obsypkę 	   filtrująco napowietrzającą oraz warstwy wspomagające przenikanie wód 	 	    oczyszczonych do gruntu

- rurę wentylacyjną stanowiącą gwarancję dostarczenia wymaganej ilości 	        
 powietrza do drenażu zlokalizowaną na końcu drenażu

- wentylację wysoką drenażu stanowiącą podstawę prawidłowej pracy 	   oczyszczalni gwarantującą dostarczenie powietrza zapewniającego   
 prawidłowy przebieg procesów tlenowych oraz odprowadzanie powstającego   
 metanu i siarkowodoru

2.3.  Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej stosuje się:

-  rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-SN8 KN/m2  wg
              PN- 85/C-89205 i ISO 4435:1991 o średnicy 0,16 m łączone na uszczelki

gumowe, które dostarcza dostawca,

- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991,

- piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100,

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Oczyszczalnia  -  winna zostać dostarczona bezpośrednio przed wbudowaniem.

2.4.2.   Magazynowane  materiały  winny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40ºC i opadami atmosferycznymi.

2.4.3. Kruszywo na złoże żwirowe

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanej  
oczyszczalni. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu

w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

rodzajami frakcjami kruszyw.

2.4.4. Rury PVC 110 i 160 :

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami  promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40ºC i opadami atmosferycznymi.

Kształtki,  złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-koparek przedsiębiernych,

-spycharek kołowych lub gąsienicowych,      
 	-sprzętu do zagęszczania gruntu,    
 	-wciągarek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur urządzeń oczyszczalni i rur

Urządzenia  oczyszczalni  i  rury  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej długości.

Wyładunek wymaga użycia sprzętu mechanicznego lub ręcznego.

Z   uwagi   na   specyficzne   właściwości   materiałów   z   których   wykonane   są   urządzenia oczyszczalni przy transporcie należy zachować następujące wymagania:

- przewóz może być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

- przewóz powinno się wykonać przy temp. powietrza -5ºC do +30ºC przy czym
             powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z
             uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,

Urządzenia oczyszczalni i rury należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Oczyszczalnia

Montaż oczyszczalni należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Lokalizacja  oczyszczalni przydomowej i przewodów  rozsączających  winna  spełniać  warunki techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.  U.  Nr 75 z  2002r. poz. 690 - z późniejszymi uzupełnieniami). Posadowienie osadnika gnilnego wymaga wykonania wykopu o głębokości umożliwiającej właściwe połączenie wylotu rury ściekowej z budynku z rurą wlotową osadnika. System rozsączający montuje się w  starannie wykonanych wykopach. W celu zapewnienia właściwej pracy konieczna jest przynajmniej cztery razy w roku kontrola układu filtrującego, który powinien być przepłukany strumieniem wody pod ciśnieniem. Opróżnianie osadnika gnilnego z osadu zalecane jest co najmniej raz na dwa lata.

Lokalizacja urządzeń powinna być oznaczona w terenie przez geodetę uprawnionego.

5.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

5.2.1.  Roboty przygotowawcze

Projektowana oś przyłącza kanalizacji sanitarnej powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.

5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych wąsko przestrzenne,

szalowane, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami, PN-68/B-06050.

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

5.2.3. Przygotowanie podłoża

Należy wykonać podsypkę z piasków grubych lub średnich o grubości 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową lub wymaganiami producenta.

Rurociąg należy układać na suchej podsypce z wyprofilowaniem podłoża pod rurę. Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien wynosić min. 95%.

5.2.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia

ułożonego przewodu i  obiektów na  przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu  strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m dla rur PVC. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem  wykopów pod złącza, żeby kanał nie uległ   zniszczeniu i odkształceniu. Zasypanie powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym.

6. KONTROLA ROBÓT

Kontrola związana z wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej powinny być	przeprowadzone w czasie wszystkich faz robót.	Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
Zgodności z	dokumentacją projektową:	wykopów otwartych,	podłoża naturalnego, materiałów, posadowienia urządzeń oczyszczalni ścieków, szczelności.

Sprawdzenie	zgodności z dokumentacją projektową polegającą na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów, zabezpieczenia wykopów   
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów.

Badanie  materiałów  użytych  do  budowy  kanalizacji  następuje  poprzez porównanie ich 
cech  z  wymaganiami  określonymi w dokumentacji projektowej, szczegóły w SIWZ w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i  
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz  
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne.

Badanie szczelności obejmuje: badanie stanu szczelności osadnika oraz odcinka przyłącza kanalizacyjnego. Podczas próby należy przeprowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanych i odebranych oczyszczalni oraz mb wykonanych i odebranych przyłączy kanalizacji sanitarnej .

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary badania dały wyniki pozytywne.

8.1.	Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopów,

- przydatności podłoża gruntowego (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność),

- zagęszczenia gruntu,

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, 
  atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- szczelności urządzeń.

8.2.	Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetę. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową,

- aktualność dokumentacji projektowej,

- czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

- protokoły badania szczelności.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.	PN-86-B-02480	Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i  opisy
                                            gruntów.

2.	PN-81/B-03020	Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.	PN-68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania	w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

6.	PN-92/B-10735	Kanalizacja.	Przewody kanalizacyjne wymagania

i badania przy odbiorze.

7.	PN-85/C-89203	Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.

8.	PN-85/C-89205	Rury	kanalizacyjne	nieplastyfikowanego	polichlorku winylu.

9.	PN-87/B-01100	Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  skalne.  Podział,  nazwy

i określenia.

10.2.  Inne dokumenty

Warunki   techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część dotycząca budowy sieci kanalizacyjnych